## Slide 1: «Технические средства защиты объектов»
Лекция №5 Системы контроля и управления доступом
1-й учебный вопрос Системы контроля и управления доступом
2-й учебный вопрос Интеграция СКУД с другими ТСЗО

## Slide 2
1. Система контроля и управления доступом
Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для выполнения комплекса мероприятий, направленных на ограничение и санкционирование доступа сотрудников на территорию предприятия, в помещения и зоны ограниченного доступа.

## Slide 3
СКУД обеспечивает:
• интеграцию с другими системами ИСБ на программно-аппаратном
уровне;
• многоуровневую организацию доступа с возможностью корректировки базы данных администратором ИСБ в соответствии с решаемыми задачами;
• возможность графического отображения состояния системы (наличие тревог, нештатных ситуаций, оперативной информации с выводом поэтажных планов, мест установки технических средств системы КУД);
• создание архива с объемом памяти, обеспечивающим регистрацию всех фактов посещения предприятия сотрудниками и посетителями с указанием даты и времени посещения, их фотографий и иных данных с возможностью хранения и использования в течение одного года;
• возможность ежедневного архивирования базы данных разовых посетителей в конце рабочего дня, ведение протоколов, электронных журналов;
• возможность перехода на ручное управление отдельными элементами СКУД с защитой паролем и подтверждением дежурным службы безопасности с автоматическим протоколированием данного факта;
• возможность развития за счет расширения программно-аппаратных частей без нарушения работоспособности смонтированного оборудования, а также возможность модернизации в случае изменения или расширения
функций (задач), выполняемых системой.

## Slide 4
Электронная проходная сотрудников и посетителей СКУД электронной проходной обеспечивает:
• санкционированный доступ (вход и выход) сотрудников на территорию предприятия (основанием санкционированного доступа является карта-пропуск);
• вывод фотоизображения сотрудников, имеющих постоянные и временные пропуска на мониторе оператора поста охраны на КПП;
• возможность блокирования выхода через проходные в случае поступления сигнала тревоги;
• компьютерный учет входа и выхода посетителей и сотрудников с ведением протокола в компьютере и выводом протокола на принтер.

## Slide 5
Виды турникетов
С обоих сторон турникета устанавливаются считыватели для регистрации и контроля работников предприятия. Управление проходами через турникеты может осуществляться как в автоматическом, так и в полуавтоматическом (с принятием решений вахтером) и ручном режимах. Выбор режима осуществляется на программном уровне.

## Slide 6
СКУД обеспечивает доступ в зоны, выделенные помещения и кабинеты :
• санкционированный доступ сотрудников в зоны, выделенные помещения и кабинеты согласно разграничению прав доступа;
• выдачу сигнала тревоги на АРМ СКУД в случае несанкционированного проникновения в зоны доступа и выделенные помещения (вскрытие двери) или в случае не закрытия двери;
• блокирование выхода из зоны в случае поступления сигнала тревоги или при попытке несанкционированного прохода;
• компьютерный учет входа и выхода посетителей и сотрудников с ведением протокола в компьютере и выводом протокола на принтер;
• контроль и регистрацию перемещения сотрудников в протоколе компьютера;
• аварийную разблокировку дверей с поста охраны центрального входа.

## Slide 7
Для санкционированного доступа сотрудников в кабинеты на вход и на
выход могут применяться автономные контроллеры доступа (считыватели), часть из которых представлена ниже.
Автономный контроллер доступа на 1 точку прохода представлен на рис. 2. Контроллер интегрирован в единый корпус с proximity считывателем. Память устройства 2044 карт, дальность 6 0 TD-0.чтения карты 10 см, трехцветный светодиод, зуммер, размер 90×50×18 мм, рабочий диапозон от – 40 до +50 °С. Программирование мастер картой. Работа с ПК не поддерживается. Возможно подключение к контроллеру дополнительного бесконтактного считывателя EM-Reader.
Производитель: Prox.
Proximity (проксимити) считыватель EM-Reader-ME, в антивандальном корпусе, для СКУД формата EM-marin, дальность 4-6 см, размеры 70х50х20мм, 8..15В/ 30мА, от – 40 до +50С, выход: Weigand 26,34,37,40,42, эмуляция DS1990A (рис. 3). Производитель: Prox.
Биометрический контроллер (считыватель по отпечатку пальца) (рис. 4), кодонаборная панель, дисплей, программируется с помощью клавиатуры или ПО (в комплекте) по RS232, память – 1920 пользователей, буфер –8190 событий, интерфейс Wiegand, RS232 (опции RS 422, PCP/ IP).
Производитель: Keico

## Slide 8
Доступ автомобильного транспорта на территорию объекта через КПП СКУД обеспечивает:
• санкционированный доступ автотранспорта на территорию предприятия (основанием для доступа сотрудников и автотранспорта на территорию предприятия является электронная карта-пропуск);
• контроль обстановки в зоне досмотра автотранспорта, а также обзор государственного регистрационного номера транспортного средства из помещения поста охраны КПП средствами телевизионной системы наблюдения.
Снаружи каждого КПП устанавливается шлагбаум. Для дистанционного управления шлагбаумом на КПП устанавливается наружный пульт охраны.
Идентификатор
Основные типы исполнения — карточка, брелок, метка. Она является базовым элементом системы контроля доступа, поскольку хранит код, который служит для определения прав («идентификации») владельца. Это может быть «таблетка», используемая в домофонах, бесконтактная (proximity) карта или брелок, карта с магнитной полосой (устаревший тип идентификатора). В качестве идентификатора может выступать так же код, вводимый на клавиатуре, а также отдельные биометрические признаки человека — отпечаток пальца, рисунок сетчатки или радужной оболочки глаза, трехмерное изображение лица. Надежность (устойчивость ко взлому) системы контроля доступа в значительной степени определяется типом используемого идентификатора: например, наиболее распространенные proximity-карты или брелки легко подделываются в мастерских по изготовлению ключей на оборудовании, имеющемся в свободной продаже. Поэтому для объектов, требующих более высокого уровня защиты, подобные идентификаторы не подходят. Принципиально более высокий уровень защищенности обеспечивают т. н. «смарт-карты», в которых код карты хранится в специальной защищенной области, пароль доступа к которой назначает сам владелец карты.

## Slide 9
Наиболее часто встречаются следующие форматы смарт-карт:
Mifare® Standard 1K. Общий объём памяти равен 1 килобайту, который поделен на 16 секторов по 4 блока размером 16 байт. Используется оригинальный криптоалгоритм компании Philips.
Mifare® Standard 4K. Аналогична по устройству карте 1K. Общий объём памяти равен 4 килобайтам, первые два из которых повторяют структуру килобайтной карты, а вторая половина памяти имеет сектора увеличенного размера.
DESFire. Дальнейшее развитие карт Mifare®. Объём памяти равен 4 килобайтам, при этом отсутствует жесткая структура памяти. Вместо неё карта имеет файловую структуру, задаваемую пользователем(количество и размеры файлов). Собственный алгоритм криптозащиты заменен на стандартизированные DES или Triple DES.
Mifare® ProX. Карта со встроенным микропроцессором и возможностью загрузки в неё пользовательских приложений. Объём перепрограммируемой памяти составляет 4,8 или 16 килобайт. В различных версиях имеет от одного (DES/3DES) до трех аппаратных криптопроцессоров. Кроме бесконтактного имеет контактный интерфейс по ISO 7816.
SmartMX. Самая современная карта, разработанная для использования как в банковских приложениях, так и во вводимых во всем мире электронных документах. Основные возможности аналогичны карте Mifare® ProX, объём перепрограммируемой памяти составляет 36 или 72 килобайта. Карта может иметь до 3-хинтерфейсов: бесконтактный ISO 14443A, контактные ISO 7816 и USB.

## Slide 10
2. Интеграция СКУД с другими ТСЗО
По различным тревогам системы, интегрированные в комплекс ТСЗО, могут быть настроены на отработку различных алгоритмов взаимодействия.
Автоматизированное управление СКУД по сигналам от других систем
От системы ОТС
1. При поступлении тревоги от системы ОТС может блокироваться автоматический проход в оба направления через двери по постоянным и временным пропускам.
2. При поступлении тревоги из зоны с ограниченным доступом могут блокироваться выходы из этой зоны (при условии, что выход оборудован считывателем карт).
От системы пожарной сигнализации
При поступлении сигнала «пожар» возможен вывод меню автоматической команды, имеющей, например, следующие кнопки:
• Разблокировать двери кабинетов.
• Разблокировать все точки доступа.
• Отмена.
Меню команд имеет задержку, необходимую для возможности оценки дежурным степени угрозы с целью принятия верного решения. В случае непринятия решения в течение установленного времени запрограммированное действие запустится автоматически.
Автоматизированное управление другими системами по тревогам СКУД
1. При поступлении сигнала «взлом двери» от системы КУД на тревожные мониторы СТН выводится изображение с видеокамеры, установленной в коридоре, в который выходит взломанная дверь, а оборудование видеорегистрации переводится в тревожный режим записи.
2. При поступлении сигнала о не закрытии двери от системы КУД на тревожные мониторы СТН выводится изображение с видеокамеры, установленной в коридоре, в который выходит взломанная дверь.

## Slide 11
Сетевые системы
В сетевой системе все контроллеры соединены с компьютером, что дает множество преимуществ для крупных предприятий, но совсем не требуется для «однодверной» СКУД. Сетевые системы удобны для больших объектов (офисы, производственные предприятия), поскольку управлять даже десятком дверей, на которых установлены автономные системы, становится чрезвычайно трудно. Незаменимы сетевые системы в следующих случаях:
если необходима информация о произошедших ранее событиях (архив событий) либо требуется дополнительный контроль в реальном времени. Например, в сетевой системе существует функция фотоверификации: на проходной при поднесении входящим человеком идентификатора к считывателю, служащий (вахтер, охранник) может на экране монитора видеть фотографию человека, которому в базе данных присвоен данный идентификатор, и сравнить с внешностью проходящего, что подстраховывает от передачи карточек другим людям;
если необходимо организовать учёт рабочего времени и контроль трудовой дисциплины;
если необходимо обеспечить взаимодействие (интеграцию) с другими подсистемами безопасности видеонаблюдением, охранно-пожарной сигнализацией).
В сетевой системе из одного места можно не только контролировать события на всей охраняемой территории, но и централизованно управлять правами пользователей, вести базу данных. Сетевые системы позволяют организовать несколько рабочих мест, разделив функции управления между разными сотрудниками и службами предприятия.

## Slide 12
Существует большое количество вариантов радиоканалов, однако в СКУД используются только некоторые из них.
Bluetooth. Данный вид беспроводного устройства передачи данных представляет собой аналог Ethernet. Его особенность заключается в том, что отпадает необходимость прокладывать параллельные коммуникации для объединения компонентов при использовании интерфейса RS-485.
Wi-Fi. Основное преимущество данного радиоканала заключается в большой дальности связи, способной достигать нескольких сотен метров. Это особенно необходимо для соединения между собой объектов набольших расстояниях. При этом сокращаются как временные, так и финансовые затраты на прокладку уличных коммуникаций.
ZigBee. Изначально сферой применения данного радиоканала была система охранной и пожарной сигнализации. Технологии не стоят на месте и активно развиваются, поэтому ZigBee может использоваться ив системах контроля доступа. Данная беспроводная технология работает в нелицензируемом диапазоне 2,45ГГц.
GSM. Преимущество использования данного беспроводного канала связи — практически сплошное покрытие. К основным методам передачи информации в рассматриваемой сети относятся GPRS (WAP), SMS (MMS) и голосовой канал.